浙江大学温州研究院

在线询价采购文件

项目名称：光电分离型接续盒开模加工

项目编号：ZDWYY-XJ-2026020

浙江大学温州研究院

2026年9月

## 一、采购需求

- 采购物资：光电分离型接续盒开模加工；采购数量：同一批次采购，包含 8 套、20 个共两类物资；总预算：24万元。

- 规格参数（对规格参数有任何疑问，请联系项目组老师 张健，联系方式13906523818）

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 最高单价 | 总价 | 图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电分离型接续盒开模加工 | 光电分离型接续盒开模及加工制作 1.铝合金底座，开模；2.底座制作：高压一次挤压成型，OP管入口旋压式锥形密封。底座配LC光纤航空插座*2个，LG-12航空电口4芯插座1个。航空插座二次灌封及接触连接面二次密封。 3.盒罩旋压开模；4.盒罩整形模开模；5.紧固圈冲压模开模；6.平垫O型混合专用密封圈开模；7.盒罩制作，铝合金板材一次旋压成型，裙边二次整形，表面喷塑处理；8.密封性要求：气密性能可承受压强2.02*10∧5pa气压，30min。 | 8 | 套 | 12500 | 100000 | / |  |
|  |  | 光电分离绝缘子开模及加工制作 1.绝缘子端部铝合金专用金具开模；2.绝缘子复合硅胶外绝缘开模；3.绝缘子芯棒开模；4.光电分离绝缘子加工制作：额定电压25kV，结构高度≥435mm，最小电弧距离≥340mm，爬电距离≥950mm，雷电全波冲击耐受电压（峰值）不小于160kV，工频湿耐受电压（有效值）60kV，额定机械拉伸负荷4kN。硅胶复合外绝缘，中空芯棒玻璃钢拉挤成形，最大芯数72。端部金具与芯棒压接装配。 | 20 | 个 | 7000 | 140000 | / |  |
| 合计 |  |  | 28 |  |  | 240000 |  |  |

## 二、相关要求

- 报价方式：本次报价方式报总价，提供分项报价。综合单价中应包包含商品到达采购人指定地点并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等一切费用。

- 质保期：验收合格后，提供不少于1年的免费产品质保。

- 供货期：合同签订后，供货商接到发货通知后，7个工作日内将合格货物及时送达甲方指定的地点，如未按采购人指定技术参数及款式，在规定时间内提供样品的，采购方有权终止合同。

- 售后服务：若甲方在收到货物后发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后立即响应，若确系质量问题，则甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

- 到货地点：浙江大学温州研究院指定地点。

- 对规格参数要求有任何疑问，请联系需求人 张健：13906523818

## 三、响应须知

- 所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。

- 中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求。

报价供应商需将加盖公章的合格有效的企业营业执照复印件、报价单（附件2）文件发送至邮箱zdwzyjy2023@163.com，未按要求提交的供应商，采购人可按无效响应处理。